## Scarico finale
AURORA FOOD GROUP SRL - AUTOCONTROLLO SCARICO S1 (pubblica fognatura)
rif. AUA Det. Provincia di Verona n. 987/2019 - prescrizione A.5 punto 2 - frequenza trimestrale
Laboratorio: Analytica Veneta S.r.l. (VR) - accreditamento ACCREDIA n. 0987 - campione medio composito 3 ore
compilato da: S. Pozzato - verificato: E. Marchetti (RSGQ)
Parametro | UM | Limite Tab.3 fognatura | RdP 2026/00412 del 15/01/2026 | RdP 2026/03188 del 19/03/2026 | RdP 2026/03840 ricampion. 02/04/2026 | RdP 2026/06122 del 08/06/2026 | Esito anno
pH | unita' pH | 5,5 - 9,5 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 7.6 | conforme
Solidi sospesi totali | mg/l | 200 | 84 | 146 | 92 | 78 | conforme
BOD5 | mg/l O2 | 250 | 118 | 196 | 124 | 102 | conforme
COD | mg/l O2 | 500 | 246 | 388 | 255 | 219 | conforme
Azoto ammoniacale (NH4) | mg/l | 30 | 6.2 | 9.8 | 7.1 | 5.4 | conforme
Azoto nitroso (N) | mg/l | 0,6 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | conforme
Azoto nitrico (N) | mg/l | 30 | 3.1 | 4.4 | 3.6 | 2.8 | conforme
Fosforo totale (P) | mg/l | 10 | 2.4 | 4.1 | 2.9 | 2.2 | conforme
Grassi e olii animali/vegetali | mg/l | 40 | 22 | 58 | 31 | 18 | SUPERAMENTO 19/03 - rientrato
Idrocarburi totali | mg/l | 10 | <1 | 1.8 | <1 | <1 | conforme
Tensioattivi totali | mg/l | 4 | 1.2 | 2.6 | 1.4 | 1.1 | conforme
Cloro attivo libero | mg/l | 0,3 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | conforme
Portata giornaliera scarico | m3/g | -- | 38 | 52 | 41 | 36
SUPERAMENTO GRASSI E OLII ANIMALI/VEGETALI - RdP 2026/03188 del 19/03/2026: valore 58 mg/l contro limite 40 mg/l.
Azione intrapresa (rif. comunicazione al gestore Acque Veronesi prot. uscita AFG/2026/114 del 20/03/2026, entro le 48 h):
1) pulizia straordinaria degrassatore statico e disoleatore eseguita il 21/03/2026 da ditta Ecoveneta Ambiente (spurgo kg 2.600, avviato come rifiuto)
2) revisione dosaggi sanificazione CIP-01 con Chemifood Italia: eccesso di sanificante PAA e trascinamento grassi da lavaggio teglie Linea 2 (campagna domenicale ordini Tosano, volumi lavaggio raddoppiati)
3) ricampionamento del 02/04/2026 (RdP 2026/03840): grassi 31 mg/l - RIENTRATO
4) inserita pulizia degrassatore con frequenza TRIMESTRALE (prima semestrale) nello scadenzario adempimenti
prossimo prelievo trimestrale previsto: settembre 2026 (vedi scadenzario)
media grassi 2026

## Storico 2025
STORICO AUTOCONTROLLI 2025 - SCARICO S1
data prelievo | RdP Analytica Veneta | pH | SST mg/l | BOD5 mg/l | COD mg/l | N-NH4 mg/l | P tot mg/l | Grassi/olii mg/l | Tensioattivi mg/l | esito
16/01/2025 | 2025/00388 | 7.5 | 76 | 96 | 204 | 5.1 | 2 | 16 | 1 | conforme
10/04/2025 | 2025/03412 | 7.3 | 91 | 122 | 251 | 6.6 | 2.6 | 24 | 1.3 | conforme
17/07/2025 | 2025/06710 | 7.1 | 102 | 138 | 276 | 7.4 | 3 | 28 | 1.6 | conforme
09/10/2025 | 2025/09344 | 7.4 | 88 | 114 | 238 | 5.9 | 2.4 | 21 | 1.2 | conforme
15-01-26 | 2026/00412 | 7.4 | 84 | 118 | 246 | 6.2 | 2.4 | 22 | 1.2 | conforme
media SST 2025
media grassi 2025 |  |  | #DIV/0!

## Limiti
LIMITI ALLO SCARICO S1 - Tabella 3 Allegato 5 Parte III D.Lgs. 152/2006 - colonna rete fognaria
recepiti in AUA Det. 987/2019 sez. A.4 - salvo limiti piu' restrittivi regolamento Acque Veronesi
Parametro | UM | Limite
pH | unita' pH | 5,5 - 9,5
Solidi sospesi totali | mg/l | 200
BOD5 | mg/l O2 | 250
COD | mg/l O2 | 500
Azoto ammoniacale (come NH4) | mg/l | 30
Azoto nitroso (come N) | mg/l | 0,6
Azoto nitrico (come N) | mg/l | 30
Fosforo totale (come P) | mg/l | 10
Grassi e olii animali/vegetali | mg/l | 40
Idrocarburi totali | mg/l | 10
Tensioattivi totali | mg/l | 4
Cloro attivo libero | mg/l | 0,3
frequenza autocontrollo | trimestrale
conservazione RdP | 5 anni
trasmissione al gestore | entro 30 gg dal prelievo

## Foglio1
appunti SP
chiamare Analytica x preventivo shelf life snack paprika (Zanchetta) - NON c'entra con le acque ma nn perdere il nr: 045 8204461
il pozzetto S1 dopo la pioggia del 28/03 era mezzo pieno di fango, detto a Faggionato
ricordarsi lettura totalizzatore fine mese