CONTRATTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI FRIGORIFERI

bozza rev.3 del 22/01/2026 - revisioni NON accettate - copia di lavoro uff. tecnico

TRA

AURORA FOOD GROUP S.r.l., con sede legale in Via dell'Industria 27, 37044 Cologna

Veneta (VR), P.IVA e C.F. 03984710230, REA VR-389241, in persona del Direttore di

Stabilimento ing. Marco Fantin, giusta procura del 15/09/2024 03/11/2025

(di seguito, la "Committente")

E

FRIGOTECNICA BERICA S.r.l., con sede legale in Via del Lavoro 14, 36075 Montecchio

Maggiore (VI), P.IVA 02744810249, iscritta al Registro F-gas - sezione imprese -

certificato n. IT-FG-0044821 rilasciato da ente accreditato ai sensi del Reg. (CE)

303/2008 e del D.P.R. 146/2018, in persona del legale rappresentante sig. Attilio

Peruffo (di seguito, il "Manutentore")

[Commento: Marchetti E. - verificare che il certificato impresa sia ancora valido,

sul sito del Registro risulta rinnovato a ottobre 2025, allegare visura]

PREMESSO CHE

a) la Committente esercita attività di produzione alimentare nello stabilimento di

Cologna Veneta (VR) e dispone, tra gli altri, dei seguenti impianti frigoriferi:

tunnel di surgelazione a piastre TS-01 (Linea 3);

cella frigorifera CF-01 a temperatura positiva (+4 °C);

cella frigorifera CF-02 a temperatura negativa (-18 °C), presso lo

stabilimento principale;

- cella surgelati del magazzino di Via Palù 3/A;

[Commento: Fantin M. - il Palù lo teniamo fuori, ha ancora la garanzia

dell'installatore fino a novembre 2026. Rientra col rinnovo]

b) il Manutentore è impresa certificata ai sensi del Regolamento (UE) n. 517/2014

e del D.P.R. 146/2018 per l'installazione, manutenzione e riparazione di

apparecchiature fisse di refrigerazione contenenti gas fluorurati a effetto serra;

c) la Committente intende affidare al Manutentore il servizio di manutenzione

programmata e di pronto intervento sugli impianti di cui alla premessa a);

d) è previsto nel corso del 2026 l'avvio del cantiere di sostituzione del tunnel

TS-01 con nuovo tunnel a spirale (fornitore Criotech Impianti S.r.l.), come da

ordine CapEx della Committente.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 - OGGETTO

1.1 Il Manutentore assume l'incarico di eseguire la manutenzione programmata

preventiva, i controlli delle perdite ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE)

517/2014 e gli interventi su chiamata sugli impianti frigoriferi di cui alla

premessa a), identificati in dettaglio nell'Allegato A (schede impianto).

1.2 Sono compresi nell'oggetto: verifica dei parametri di funzionamento, controllo

dei livelli e delle pressioni, controllo delle perdite di refrigerante, pulizia

condensatori ed evaporatori, verifica organi di sicurezza, sbrinamenti

straordinari, taratura dei termostati di esercizio, aggiornamento del registro

dell'apparecchiatura.

1.3 Restano esclusi dall'oggetto gli interventi su impianti diversi da quelli in

Allegato A, anche se presenti nello stesso sito. Vedi allegato.

[Commento: Dal Maso I. - e il banco prova in officina chi lo guarda? ah già

non ha gas dentro, ok niente]

ART. 2 - IMPIANTI OGGETTO DEL SERVIZIO E CARICHE DI REFRIGERANTE

2.1 TS-01 - tunnel di surgelazione a piastre, Linea 3

refrigerante R404A - carica nominale kg 48,0

GWP 3.922 - tonnellate di CO2 equivalente: 188,3 t CO2eq

2.2 CF-02 - cella surgelati -18 °C, stabilimento

refrigerante R449A - carica nominale kg 22,0

GWP 1.397 - tonnellate di CO2 equivalente: 30,7 t CO2eq

2.3 CF-01 - cella refrigerata +4 °C, stabilimento

refrigerante R134a - carica nominale kg 12,0

GWP 1.430 - tonnellate di CO2 equivalente: 17,2 t CO2eq

2.4 Le cariche indicate sono quelle risultanti dai registri di apparecchiatura alla

data di stipula. Ogni variazione di carica (recuperi, rabbocchi) è annotata dal

Manutentore sul registro di cui all'art. 6.

ART. 3 - INTERVENTI PROGRAMMATI E FREQUENZE

3.1 Il Manutentore esegue gli interventi programmati secondo il seguente piano:

a) TS-01: visita di manutenzione preventiva TRIMESTRALE (4 visite/anno),

comprensiva di controllo perdite semestrale ex art. 4 Reg. 517/2014

(apparecchiatura ≥ 50 t CO2eq e < 500 t CO2eq: controllo ogni 6 mesi,

ridotto a 12 mesi in presenza di sistema di rilevamento perdite conforme);

b) CF-02: visita SEMESTRALE (2 visite/anno), controllo perdite ANNUALE

(apparecchiatura ≥ 5 t CO2eq e < 50 t CO2eq: controllo ogni 12 mesi);

c) CF-01: visita SEMESTRALE (2 visite/anno), controllo perdite ANNUALE

(apparecchiatura ≥ 5 t CO2eq e < 50 t CO2eq);

d) verifica funzionale del sistema di allarme temperatura delle celle CF-01 e

CF-02 in occasione di ogni visita, con prova di intervento della sirena e

della teleassistenza.

[Commento: Marchetti E. - coordinare con gli allarmi registrati dal

centralino, ad aprile la sonda CF-02 ha dato numeri strani, vedere log]

3.2 Le visite programmate sono eseguite in giorni feriali, previo preavviso di

almeno 5 giorni lavorativi, in fasce orarie concordate con il Responsabile

Produzione o con il Capo officina della Committente, in modo da non

interferire con i cicli produttivi e con i lavaggi CIP.

3.3 Su TS-01 le visite del secondo semestre 2026 potranno essere riprogrammate in

funzione del cantiere di sostituzione di cui alla premessa d); le parti si

danno atto che la dismissione anticipata dell'impianto comporta la riduzione

del canone ai sensi dell'art. 9.4, con recupero del refrigerante a carico del

Manutentore e rilascio del certificato di recupero R404A.

Il refrigerante recuperato resta di proprietà del Manutentore.

[Commento: Fantin M. - no, il gas recuperato è nostro, sono 48 kg di R404A

che a prezzi 2026 valgono un mucchio di soldi. Rivendere o riutilizzare

decidiamo noi]

ART. 4 - INTERVENTI SU CHIAMATA E TEMPI DI INTERVENTO

4.1 Il Manutentore garantisce il pronto intervento su chiamata per guasti o

anomalie sugli impianti in Allegato A con i seguenti tempi massimi di

intervento in sito, decorrenti dalla chiamata (telefonica al numero di

reperibilità o a mezzo PEC):

a) giorni FERIALI (lun-sab, 7:00-19:00): entro 4 (quattro) ore;

b) giorni FESTIVI e orario notturno: entro 8 (otto) ore.

[Commento: Fantin M. - 8 ore nei festivi sulla cella surgelati è troppo. Se

CF-02 si ferma il sabato sera con dentro 30 bancali di finito Tosano, in 8

ore siamo oltre i limiti di temperatura e il lotto va in valutazione. O

mettono 4 ore anche nei festivi almeno su CF-02, o pretendo il presidio

remoto con avviamento del compressore di riserva. Riparlarne PRIMA di firmare]

[Commento: Peruffo A. (Frigotecnica) - con una squadra sola nel weekend le 4

ore non le posso scrivere per tutti. Proposta: 4 ore festive SOLO su CF-02

con maggiorazione canone 1.200 euro/anno, vedi mail del 19/01]

b-bis) [clausola da definire]

4.2 La chiamata effettuata entro le ore 12:00 di un giorno feriale si intende

comunque evasa in giornata.

4.3 Il servizio di reperibilità telefonica è attivo 24 ore su 24, 365 giorni

l'anno, al numero indicato nell'Allegato C. Il Manutentore comunica per

iscritto ogni variazione del numero di reperibilità con almeno 10 giorni di

preavviso.

4.4 Per gli interventi su chiamata sono addebitati a consuntivo, alle tariffe

dell'Allegato B: diritto di chiamata, manodopera oltre la prima ora,

maggiorazioni festive/notturne. La prima ora di manodopera in sito è compresa

nel canone.

ART. 5 - RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO

5.1 Sono ESCLUSI dal canone e fatturati a consuntivo, previa accettazione scritta

del preventivo da parte della Committente:

a) ricambi e componenti (compressori, ventilatori, valvole, schede, sonde,

guarnizioni, resistenze di sbrinamento);

b) refrigerante per rabbocchi o ricariche, quotato al prezzo di listino del

giorno con evidenza del prezzo di acquisto;

c) filtri deidratatori, olio incongelabile, glicole.

5.2 Per interventi urgenti necessari a evitare la perdita del carico refrigerato,

il Manutentore è autorizzato a impiegare ricambi fino a un massimale di

Euro 800,00 (ottocento/00) per singolo intervento senza preventiva

accettazione, dandone comunicazione entro il giorno lavorativo successivo.

[Commento: Trentin L. - massimale ok ma la comunicazione deve arrivare in

amministrazione, non solo in officina (poi le fatture arrivano e nessuno sa

niente)]

5.3 I ricambi sostituiti restano a disposizione della Committente per verifica per

30 giorni. I componenti contenenti refrigerante sono smaltiti dal Manutentore

nel rispetto della normativa RAEE e rifiuti, con evidenza documentale.

5.4 Il Manutentore NON costituisce depositi di ricambi propri all'interno delle

aree di produzione della Committente. Eventuali materiali temporaneamente

presenti durante gli interventi sono custoditi in contenitori chiusi e

identificati e rimossi a fine intervento.

[Commento: Marchetti E. - clausola inserita dopo la NC 2 dell'audit CSQA di

febbraio (BRCGS cl. 4.7.5, attrezzi e ricambi in area produttiva). Va

richiamata anche nel regolamento accessi ditte esterne, MOD da predisporre]

ART. 6 - ADEMPIMENTI F-GAS (REG. (UE) N. 517/2014 E D.P.R. 146/2018)

6.1 Registro delle apparecchiature. Per ciascuna apparecchiatura soggetta

(TS-01, CF-01, CF-02) il Manutentore compila e aggiorna il registro

dell'apparecchiatura di cui all'art. 6 del Reg. (UE) 517/2014, riportando:

quantità e tipo di gas installato, quantità aggiunte e motivazione, quantità

recuperate, esiti dei controlli delle perdite, identificazione dell'operatore

certificato che ha eseguito l'intervento, date degli interventi.

6.2 Controlli periodici delle perdite. Le frequenze dei controlli sono

determinate dalle tonnellate di CO2 equivalente di ciascuna apparecchiatura,

come indicato all'art. 3.1. Resta a carico del Manutentore la verifica del

corretto inquadramento in caso di variazione delle cariche.

6.3 Certificazione degli operatori. Tutti gli interventi che comportano

manipolazione del circuito frigorifero sono eseguiti esclusivamente da

personale in possesso di certificazione ai sensi del Reg. (CE) 303/2008 e del

D.P.R. 146/2018. Il Manutentore trasmette alla Committente l'elenco nominativo

dei tecnici certificati impiegati e i relativi numeri di certificato, e ne

comunica ogni variazione. Elenco alla data: vedi allegato.

6.4 Banca dati F-gas. Il Manutentore, quale impresa certificata, trasmette alla

Banca dati F-gas (art. 16 D.P.R. 146/2018) le comunicazioni degli interventi

di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento entro 30 giorni

dall'intervento, e rilascia alla Committente copia della ricevuta di

trasmissione o l'identificativo della comunicazione.

[Commento: Marchetti E. - in audit IFS hanno chiesto le ricevute banca dati

del 2025: ne mancavano due, recuperate poi da Frigotecnica. Con questo

comma la responsabilità della trasmissione è scritta nero su bianco]

6.5 La Committente resta "operatore" delle apparecchiature ai sensi del

Regolamento e mantiene la titolarità degli obblighi non delegabili; il

Manutentore la tiene indenne dalle sanzioni derivanti da omissioni proprie

(mancata trasmissione in banca dati, controlli perdite non eseguiti alle

scadenze, impiego di personale non certificato).

6.6 In caso di dismissione del TS-01 (premessa d), il Manutentore esegue il

recupero integrale del refrigerante R404A, la comunicazione di smantellamento

alla Banca dati F-gas e la chiusura del registro dell'apparecchiatura,

consegnandone copia alla Committente per archiviazione decennale.

ART. 7 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E ACCESSI

7.1 Il Manutentore opera nel rispetto del D.Lgs. 81/2008. Il DUVRI, predisposto

dalla Committente con il supporto del RSPP esterno p.i. Sergio Bonato, è

allegato al presente contratto (Allegato D) e sottoscritto dalle parti.

7.2 Il personale del Manutentore accede allo stabilimento secondo il regolamento

ditte esterne della Committente: registrazione in portineria, DPI, divieto di

accesso alle aree produttive senza accompagnamento, rispetto delle norme di

igiene (camice, copricapo, copriscarpe nelle aree a rischio prodotto).

7.3 Gli interventi in copertura o su impianti in quota sono eseguiti con i

dispositivi anticaduta previsti; l'uso delle linee vita dello stabilimento è

subordinato a verifica della loro idoneità.

ART. 8 - RAPPORTI DI INTERVENTO E DOCUMENTAZIONE

8.1 Ogni intervento, programmato o su chiamata, dà luogo a un rapporto di lavoro

firmato da un incaricato della Committente (Capo officina o suo delegato),

con indicazione di: data, ora di chiamata e di arrivo, anomalia riscontrata,

attività eseguita, materiali impiegati, gas movimentato.

8.2 I rapporti sono trasmessi anche in copia elettronica entro 5 giorni

lavorativi all'indirizzo manutenzione@aurorafoodgroup.it e, per gli

interventi che interessano il circuito frigorifero, in copia alla Qualità.

[Commento: Dal Maso I. - i fogli me li lasciano in officina che è mejo, le

mail poi chi le varda]

ART. 9 - CANONE, FATTURAZIONE, REVISIONE ISTAT

9.1 Il corrispettivo annuo per le prestazioni di cui agli artt. 1, 3, 4.3 e 6 è

pattuito in Euro 14.800,00 (quattordicimilaottocento/00) oltre IVA di legge.

Euro 16.200,00

[Commento: Fantin M. - il ribasso a 14.800 è stato concordato tenendo dentro

i controlli perdite e la banca dati. Se al 4.1 mettono le 4 ore festive su

CF-02 accetto il ritocco a 16.000, non un euro di più]

9.2 Il canone è fatturato in rate trimestrali anticipate di Euro 3.700,00

ciascuna. Pagamento: bonifico bancario a 60 giorni data fattura fine mese.

9.3 A decorrere dal secondo anno di vigenza, il canone è aggiornato annualmente

in misura pari al 100% della variazione dell'indice ISTAT FOI (indice dei

prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei

tabacchi) registrata nei 12 mesi precedenti. L'aggiornamento opera su

richiesta scritta della parte interessata e non ha effetto retroattivo.

9.4 In caso di dismissione definitiva del TS-01 nel corso dell'anno contrattuale,

il canone è ridotto, dal mese successivo alla comunicazione di smantellamento

in Banca dati F-gas, di Euro 5.900,00/anno in ragione d'anno.

[Commento: Trentin L. - la quota TS-01 era 5.900 o 6.100? nel preventivo di

dicembre c'era scritto 6.100, controllare prima della firma (il file è

"offerta_FTB_rev2.pdf", vedi allegato)]

ART. 10 - PENALI

10.1 Per ogni ora di ritardo rispetto ai tempi massimi di intervento di cui

all'art. 4.1 è applicata una penale di Euro 150,00, fino a un massimo di

Euro 1.200,00 per singolo evento.

10.2 Per la mancata esecuzione di una visita programmata entro il mese di

competenza, non riprogrammata per iscritto: penale di Euro 300,00 per

visita, fermo l'obbligo di recupero entro 30 giorni.

10.3 Per l'omessa o tardiva trasmissione alla Banca dati F-gas imputabile al

Manutentore: penale di Euro 250,00 per singola comunicazione, oltre alla

manleva di cui all'art. 6.5.

10.4 Le penali sono compensate sulla prima rata utile del canone. È fatto salvo

il risarcimento del maggior danno, ivi compreso il valore del prodotto

deperito in caso di fermo impianto imputabile a ritardo del Manutentore.

[Commento: Fantin M. - la 10.4 tenerla così com'è, dopo il quasi-danno di

aprile su CF-02 non firmo niente senza il maggior danno scritto]

Il risarcimento del maggior danno è in ogni caso limitato al doppio del

canone annuo.

[Commento: Peruffo A. (Frigotecnica) - la mia assicurazione RC copre fino a

500.000 euro, il tetto al doppio del canone lo chiedeva il mio legale, ne

parliamo]

ART. 11 - DURATA, RINNOVO TACITO, RECESSO

11.1 Il presente contratto ha durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal

01/02/2026 e fino al 31/01/2028.

11.2 Alla scadenza il contratto si rinnova tacitamente per periodi successivi di

12 mesi, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi a mezzo PEC con

preavviso di almeno 90 giorni rispetto a ciascuna scadenza.

11.3 La Committente può recedere anticipatamente, con preavviso di 60 giorni a

mezzo PEC, in caso di: cessazione o trasferimento dell'attività dello

stabilimento; dismissione della totalità degli impianti in Allegato A;

revoca o sospensione della certificazione F-gas del Manutentore. In tali

casi nulla è dovuto oltre ai ratei maturati.

11.4 Costituiscono clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.: l'impiego di

personale privo di certificazione F-gas; il superamento dei tempi di

intervento di cui all'art. 4.1 per più di 3 eventi nel semestre; la perdita

del certificato di impresa di cui alle premesse.

11.5 In caso di sostituzione del TS-01 con il nuovo tunnel a spirale, le parti si

impegnano a rinegoziare in buona fede l'estensione del servizio al nuovo

impianto, ferma la copertura in garanzia del fornitore per il primo periodo.

[Commento: Fantin M. - Criotech in offerta include 24 mesi di garanzia con

manutenzione loro. Frigotecnica sul CR-SP180 entra al più presto nel 2028,

dirglielo chiaro che non gli passiamo il nuovo tunnel a canone pieno]

ART. 12 - RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

12.1 Le parti mantengono riservate le informazioni tecniche e commerciali di cui

vengano a conoscenza in esecuzione del contratto.

12.2 I dati personali sono trattati ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR)

esclusivamente per le finalità del presente contratto. Informative

reciprocamente rese e disponibili presso gli uffici delle parti.

ART. 13 - SUBAPPALTO

13.1 È vietato il subappalto, anche parziale, senza autorizzazione scritta della

Committente. Resta consentito l'impiego di lavoratori somministrati purché

in possesso delle certificazioni di cui all'art. 6.3.

ART. 14 - FORO COMPETENTE E RINVIO

14.1 Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente in via

esclusiva il Foro di Verona, con espressa esclusione di ogni foro

alternativo o concorrente.

14.2 Per quanto non previsto si applicano le norme del codice civile e la

normativa vigente in materia di gas fluorurati e di sicurezza sul lavoro.

Allegati:

A - Schede impianto TS-01, CF-01, CF-02 (matricole, cariche, ubicazioni)

B - Tariffario interventi extra canone e diritti di chiamata - vedi allegato

C - Recapiti di reperibilità e referenti delle parti

D - DUVRI sottoscritto (rev. Bonato 01/2026)

E - Certificati F-gas impresa e tecnici - vedi allegato (da aggiornare)

Cologna Veneta, lì ____/____/2026

per AURORA FOOD GROUP S.r.l.                per FRIGOTECNICA BERICA S.r.l.

ing. Marco Fantin                           Attilio Peruffo

(Direttore di Stabilimento)                 (Legale rappresentante)

_______________________                     _______________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti approvano

specificamente le clausole di cui agli artt.: 4 (tempi di intervento), 9.3

(revisione ISTAT), 10 (penali), 11.2 (rinnovo tacito), 11.4 (clausola risolutiva

espressa), 14.1 (foro competente).

_______________________                     _______________________

[Commento: Federica Sartori - ho protocollato la rev.3 in attesa della firma, ma

Fantin non ha ancora sciolto il nodo delle 8 ore festive (suo commento art. 4).

Peruffo ha risollecitato per telefono il 30/04. Dopo il fermo della PKM-450 del

10/05 la firma è rimasta in sospeso, riprendere in mano dopo la questione Tosano]